##### 益阳市防雷检测对于电气设备接地装置的选择要求如何？

来自：湖南防雷检测网 http://www.fangleis.com

    - 各种接地装置利用直接埋入地中或水中的自然接地极，可利用下列自然接地极：

- 埋设在地下的金属管道，但不包括输送可燃或有爆炸物质的管道。

- 金属井管。

- 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构。

- 水工构筑物及其他坐落于水或潮湿土壤环境的构筑物的金属管、桩、基础层钢筋网。

    - 交流电气设备的接地线可利用下列接地极接地：

- 建筑物的金属结构，梁、柱。

- 生产用起重机的轨道、走廊、平台、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等金属结构。

    - 发电厂、变电站等接地装置除应利用自然接地极外，还应敷设以 水平人工接地极为主的接地网，并应设置将自然接地极和人工接地极分开  的测量井。 对于 3kV ～ l0kV	的变电站和配电所， 当采用建筑物基础中的钢筋网作为接地极且接地电阻满足规定值时，可不另设人工接地。

    - 接地装置材料选择应符合下列规定：

- 除临时接地装置外，接地装置采用钢材时均应热镀辞，水平敷设的应采用热镀镑的圆钢和扁钢，垂直敷设的应采用热镀铸的角钢、钢管或圄钢。

- 当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢（圆线、绞线）	、悻覆钢等材料作为接地装置时，其选择应符合设计要求。

- 不应采用铝导体作为接地极或接地线。

    - 接地装置的人工接地极，导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求，水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线

截面的	75% ，且钢接地极和接地线的最小规格不应小于表	4.1.5-1	和表

4.1.5-2 所列规格， 电力线路杆塔的接地极引出线的截面积不应小于	50mm2。

种类、规格及单位

地上

地下

圆钢直径（ mm）

8

8/10

截面积（ mm2）

48

48

扁钢

厚度（ mm）

4

4

角钢厚度

2.5

4

钢管管壁厚度

2.5

3.5/2.5

注： 1 地下部分圆钢的直径，其分子、分母数据分别对应于架空线路和

发电厂、变电站的接地网；

2地下部分钢管的壁厚， 其分子、分母数据分别对应于埋于土壤和埋于室内混凝土地坪中。

表 4.1.5-2铜及铜覆钢接地极的最小规格

种类、规格及单位

地上

地下

铜棒直径（ mm）

8

水平接地极 8

表 4.1.5-1	钢接地极和接地线的最小规格

|  |  | 垂直接地极 15 |
| --- | --- | --- |
| 铜排截面积（ mm2）/厚度（ mm） | 50/2 | 50/2 |
| 铜管管壁厚度（ mm） | 2 | 3 |
| 铜绞线截面积（ mm2） | 50 | 50 |
| 铜覆圆钢直径（ mm） | 8 | 10 |

| 铜覆钢绞线直径（ mm） | 8 | 10 |
| --- | --- | --- |
| 铜覆扁钢截面积（ mm2）/厚度（ mm） | 48/4 | 48/4 |

注：	1		裸铜绞线不宜作为小型接地装置的接地极用，当作为接地网的接地极时，截面积应满足设计要求；

  - 铜绞线单股直径不应小于	1.7mm；

  - 铜覆钢规格为钢材的尺寸，其铜层厚度不应小于	0.25mm。

    - 接地极用热镀辞钢及特覆钢的钵层厚度应满足设计的要求。

    - 低压电气设备地面上外露的连接至接地极或保护线	（ PE）的接地线最小截面积，应符合表	4.1.7 的规定。

表 4.1.7	低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面积

名称	最小截面积（ mm2）

明敷的裸导体	4

绝缘导体	1.5

电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的

接地芯	1

    - 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。

    - 金属软管两端应采用自固接头或软管接头，且金属软管段应与钢管段有良好的电气连接。