- 常德市防雷检测对于防雷装置各连接部件的最小截面的一般性规定是怎么样的？

- 来自：湖南防雷检测网 http://www.fangleis.com

| 表 B.2.2 防雷装置各连接部件的最小截面 等电位连接部件 |  |  | 材料 | 截面(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接带（铜或热镀锌钢） |  |  | 铜、铁 | 50 |
| 从等电位连接带至接地装置或至其他等电位连接带的连接导体 |  |  | 铜 | 16 |
|  |  |  | 铝 | 25 |
|  |  |  | 铁 | 50 |
| 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 |  |  | 铜 | 6 |
|  |  |  | 铝 | 10 |
|  |  |  | 铁 | 16 |
| 连接SPD 的导体 | 电气系统 | Ⅰ级试验的SPD | 铜 | 6 |
|  |  | Ⅱ级试验的SPD |  | 2.5 |
|  |  | Ⅲ级试验的SPD |  | 1.5 |
|  | 电子系统 | D1 类 SPD |  | 1.2 |

续表 B.2.2

| 等电位连接部件 |  |  | 材料 | 截面(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接SPD 的导体 | 电子系统 | 其他类的 SPD (连接导体的截面可小于 1.2mm2) |  | 根据具体情况确定 |

注:连接单台或多台Ⅰ级分类试验或 D1 类的 SPD 的单根导体的最小截面面积的计算方法，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》

GB50057 中第 5.1.2 条的规定。